# BL-W101温度变送器

应用领域：

广泛应用于各种需要进行温度测量的领域，与温度传感器配套使用。

产品特点

- 将热电偶或热电阻信号转换为与所测量温度成线性关系的标准信号；

- 本安防爆型仪表.其标志为(ib)ⅡCT6；

- 可以节省价格昂贵的补偿导线,和提高了信号长距离传送过程中抗干扰能力；

- 有理想的线性化校正和冷端补偿功能；

- 采用高性能固定模块,结构紧凑,体积小,重量轻；

- 采用树脂浇注工艺，防震、防潮；

- 电源极性反接保护电路；

- 输入、输出、电源三端隔离（导轨式变送器）。

一、技术参数

1.分度号及测量范围

⑴热电阻（见温度传感器BL-W100对应范围）

⑵.热电偶（见温度传感器BL-W100对应范围）

2.常用输出信号

输出信号：DC 4～20mA；0～10mA；0～5V；0～10V

3. 输入

热电阻Pt100、Pt1000、Cu50 、Cu100

热电偶K、E、S、B、T、J、N

4. 供电电压

12~45VDC，最好为DC 24V

注：量程可调式变送器，改变量程时零点与满度需反复调试；电偶型变送器在调试前须

预热30分钟。

四、仪表选型

| 仪表种类 | 说明 |
| --- | --- |
| BL-W101 | -□ | /□ | /□ | /□ | /□ | /□ |  |
| 仪表类型 | C |  |  |  |  |  | 常规型 |
|  | I |  |  |  |  |  | 智能型 |
|  | W |  |  |  |  |  | 挂壁型 |
|  | G |  |  |  |  |  | 导轨型 |
| 感温元件材质 | P |  |  |  |  | Pt100 |
|  | C |  |  |  |  | Cu50 |
|  | K |  |  |  |  | K型热电偶（镍铬－镍硅） |
|  | E |  |  |  |  | E型热电偶（镍铬－康铜） |
|  | S |  |  |  |  | S型热电偶（铂铑10－铂） |
|  | B |  |  |  |  | B型热电偶（铂铑30－铂铑6） |
|  | R |  |  |  |  | R型热电偶（铂铑13－铂） |
|  | N |  |  |  |  | N型热电偶（镍铬硅－镍硅镁） |
|  | J |  |  |  |  | J型热电偶（铁－康铜） |
|  | T |  |  |  |  | T型热电偶（铜－康铜） |
| 精度等级 | A |  |  |  | 0.1%FS |
|  | B |  |  |  | 0.2%FS |
|  | C |  |  |  | 0.5%FS |
| 输出信号 | 1 |  |  | 4~20mA |
|  | 2 |  |  | 0~10mA |
|  | 3 |  |  | 0~5V |
|  | 4 |  |  | 0~10V |
|  | 5 |  |  | 4~20mA +现场显示 |
|  | 6 |  |  | 4~20mA +Hart |
|  | 7 |  |  | 4~20mA +现场显示+Hart |
| 输入形式 | 02 |  | 2线制输入 |
|  | 03 |  | 3线制输入 |
|  | 04 |  | 4线制输入 |
| 供电电源 | A | DC 24V |

注：如订购导轨式温度变送器，还需注明几路输入，几路输出。

选型举例：BL-W101-PC-102A------BL-W101常规型温度变送器，感温元件为热电阻Pt100，0.5级精度，2线制输入，4~20mA输出，DC24V供电。