3051L型液位变送器

应用领域：

差压测量，压力测量，与节流装置配合进行流量测量，液位测量，界面测量。

一、产品特点

- 液位测量精度达0.075%

- 校验量程从2.5inH2O至8310inH2O

- 平膜片式，2-，4-，与6英寸伸出式膜片

- 多种灌充液可选，可满足不同应用场合要求

- 小巧而质轻，易于安装与维护

- 接液件材料：不锈钢，哈氏合金和钽

- 参见Instrument  ToolkitTM或SOAPTM2000软件

二、仪表选型

- = 不提供  • = 提供

| 型号 | 变送器类型 |
| --- | --- |
| 3051L | 法兰安装液位变送器 |
| 代码 | 压力范围(量程/最小量程) |
| 2 | -250至250inH2O/2.5H2O(-62.2至62.2kPa/0.62 kPa) |
| 3 | -1000至1000inH2O/10H2O(-248至248kPa/2.5 kPa) |
| 4 | -8310至8310inH2O/83.1H2O(-2070至2070kPa/20.7 kPa) |
| 代码 | 输出 |
| A | 4-20mA带有基于HART协议的数字信号 |
| M(1) | 低功耗,1-5Vdc带有基于HART协议的数字信号(0.8-3.2Vdc输出选项代码C2) |
| F | FF总线 |
| W | Profibus |
| 代码 | 高压侧 隔离膜片尺寸 | 材料 | 伸出长度 |
| G0 | 2英寸/DN50 | 316L不锈钢 | 只有平膜片式 |  |
| H0 | 2英寸/DN50 | 哈氏合金 | 只有平膜片式 |  |
| J0 | 2英寸/DN50 | 钽 | 只有平膜片式 |  |
| A0 | 3英寸/DN80 | 316L不锈钢 | 平膜片式 |  |
| A2 | 3英寸/DN80 | 316L不锈钢 | 2英寸/50mm |  |
| A4 | 3英寸/DN80 | 316L不锈钢 | 4英寸/100mm |  |
| A6 | 3英寸/DN80 | 316L不锈钢 | 6英寸/150mm |  |
| B0 | 4英寸/DN100 | 316L不锈钢 | 平膜片式 |  |
| B2 | 4英寸/DN100 | 316L不锈钢 | 2英寸/50mm |  |
| B4 | 4英寸/DN100 | 316L不锈钢 | 4英寸/100mm |  |
| B6 | 4英寸/DN100 | 316L不锈钢 | 6英寸/150mm |  |
| C0 | 3英寸/DN80 | 哈氏合金 | 平膜片式 |  |
| C2 | 3英寸/DN80 | 哈氏合金 | 2英寸/50mm |  |
| C4 | 3英寸/DN80 | 哈氏合金 | 4英寸/100mm |  |
| C6 | 3英寸/DN80 | 哈氏合金 | 6英寸/150mm |  |
| D0 | 4英寸/DN100 | 哈氏合金 | 平膜片式 |  |
| D2 | 4英寸/DN100 | 哈氏合金 | 2英寸/50mm |  |
| D4 | 4英寸/DN100 | 哈氏合金 | 4英寸/100mm |  |
| D6 | 4英寸/DN100 | 哈氏合金 | 6英寸/150mm |  |
| E0 | 3英寸/DN80 | 钽 | 只有平膜片式 |  |
| F0 | 4英寸/DN100 | 钽 | 只有平膜片式 |  |
| 代码 | 安装法兰 尺寸 | ANSI或DIN 法兰等级 | 材料 | 可适用的高压侧膜片尺寸 |
| M A B N C D P E X F G Y H J Z L Q R S V K T U W | 2英寸 3英寸 4英寸 2英寸 3英寸 4英寸 2英寸 3英寸 2英寸 3英寸 4英寸 2英寸 3英寸 4英寸 2英寸 3英寸 DN50 DN80 DN100 DN100 DN50 DN80 DN100 DN100 | 150级 150级 150级 300级 300级 300级 ANSI 600级 600级 150级 150级 150级 300级 300级 300级 600级 600级 PN10-40 PN40 PN40 PN10/16 PN10-40 DIN PN40 PN40 PN10/16 | 碳钢 碳钢 碳钢 碳钢 碳钢 碳钢 碳钢 不锈钢 不锈钢 不锈钢 不锈钢 不锈钢 不锈钢 不锈钢 不锈钢 不锈钢 碳钢 碳钢 碳钢 碳钢 不锈钢 不锈钢 不锈钢 不锈钢 | 2英寸/DN50 3英寸 / DN 80 4英寸/ DN100 2英寸/ DN50 3英寸/ DN80 4英寸/ DN100 2英寸/ DN50 3英寸/ DN80 2英寸/ DN50 3英寸/ DN80 4英寸/ DN100 2英寸/ DN50 3英寸/ DN80 4英寸/ DN100 2英寸/ DN50 3英寸/ DN80 2英寸/ DN50 3英寸/ DN80 4英寸/ DN100 4英寸/ DN100 2英寸/ DN50 3英寸/ DN80 4英寸/ DN100 4英寸/ DN100 |
| 代码 | 过程充液—高压侧 | 温度极限 |
| A | Syltherm XLT | -100至300℉（-73至135℃） |
| C | D.C. 硅油704 | 60至600℉(15至315℃) |
| D | D.C. 硅油200 | -40至400℉(-40至205℃) |
| H | 惰性液(卤代烃) | -50至350℉(-45至177℃) |
| G | 甘油和水 | 0至200℉(-17至93℃) |
| N | Neobee M-20 | 0至400℉(-17至205℃) |
| P | 丙烯乙二醇和水 | 0至200℉(-17至93℃) |
| 代码 | 低压侧 结构 | 法兰接头 | 膜片材料 | 传感器充液 |
| 11 | 表压 | 不锈钢 | 316LSST | 硅油 |
| 21 | 表压 | 不锈钢 | 316LSST | 硅油 |
| 22 | 表压 | 不锈钢 | 哈氏合金C-276 | 硅油 |
| 2A | 表压 | 不锈钢 | 316LSST | 惰性液(卤代烃 |
| 2B | 表压 | 不锈钢 | 哈氏合金C-276 | 惰性液(卤代烃 |
| 31 | 远传 | 不锈钢 | 316LSST | 硅油(要求选代码S1) |
| 代码 | O型环材料 |
| A | 玻璃填充特氟隆 |
| 代码 | 外壳材料 | 导管入口尺寸 |
| A | 铝，覆聚氨酯涂层 | 1/2-14NPT |
| B | 铝，覆聚氨酯涂层 | M20×1.5(CM20) |
| C | 铝，覆聚氨酯涂层 | PG13.5 |
| D | 铝，覆聚氨酯涂层 | G1/2 |
| J | 不锈钢 | 1/2-14NPT |
| K | 不锈钢 | M20×1.5(CM20) |
| L | 不锈钢 | PG13.5 |
| 代码 | 远传(可选) |
| S1 | 一个远传(低压侧代码应为31,采用毛细管式远传) |
| 代码 | 危险场所认证明选项 |
| E5 | 厂家互检(FM)隔爆认证 |
| I5 | 厂家互检（FM）非易燃与本质安全认证 |
| K5 | 厂家互检（FM）隔爆与本质安全认证 |
| C6 | 加拿大标准协会(CSA)隔爆与本质安全认证(要求最大电压42.4Vdc) |
| K6(1) | CSA与CENELEC隔爆与本质安全联合认证 |
| KB(1) | FM与CSA隔爆与本安认证 |
| I1(1) | BASEEFA/CENELEC本质安全认证 |
| I1(1) | BASEEFA/CENELEC本质安全认证 |
| E8 | 澳大利亚标准协会(SAA)隔爆认证 |
| I7 | 澳大利亚标准协会(SAA)本质安全认证 |
| N7 | SAAN型认证 |
| 代码 | 法兰与接头用螺栓(可选) |
| L4 | 奥氏体316SST螺栓 |
| L5 | ASMEB 10.5(ANSI)/ASTM-A-193-B7M螺栓 |
| 代码 | 表头(选项) |
| M5 | 液晶表头，用于铝制外壳（代码A，B，C，D） |
| M6 | 液晶表头，用于不锈钢外壳（代码J，K，L） |
| 代码 | 其它选项 |
| Q4 | 校验数据单 |
| Q8（2） | 材料可跟踪性证书，符合EN10204 3.1B |
| J1(3) | 只有本机零点调整 |
| J3(3) | 无本机零点或量程调整 |
| T1(4) | 耐瞬变电压保护端子块 |
| C1 | 定制软件组态(随合同完成CDS00806-0100-4001) |
| C2 | 0.8-3.2VDC输出，带有基于HART协议的数字信号（仅限输出代码M） |
| C4（5） | 模拟输出级符合NAMUR推荐NE43，1996-6-27 |
| CN5） | 模拟输出级符合NAMUR推荐NE43，1996-6-27；报警组态一下限报警 |
| D8 | 陶瓷球排液/排气阀 |
| V5 | 外部接地螺钉组件 下套冲洗连接选项 |
| 代码 | 冲洗连接 | 冲洗连接 | 膜片尺寸 |
|  | 环材料 | 数量 | 尺寸 | 2英寸 | 3英寸 | 4英寸 |
| F1 | 不锈钢 | 1 | 1/4 | • | • | • |
| F2 | 不锈钢 | 2 | 1/4 | • | • | • |
| F3(1) | 哈氏合金 | 1 | 1/4 | • | • | • |
| F4(1) | 哈氏合金 | 2 | 1/4 | • | • | • |
| F7 | 不锈钢 | 1 | 1/2 | • | • | • |
| F8 | 不锈钢 | 2 | 1/2 | • | • | • |
| F9 | 哈氏合金 | 1 | 1/2 | • | • | • |
| F10 | 哈氏合金 | 2 | 1/2 | • | • | • |
| （1）注：F3，F4不适用于选项代码AO,BO,GO |
| 典型选型：3051L 2 A AO A D 21 A A M5 |

（1）不适用于低功耗选项代码M

（2）该选项是用于膜片，上套，共面法兰，传感器膜壳，下套/冲洗连接及伸出部分

（3）本机零点与量程调整为标准型，除非指定选项代码J1或J3

（4）不适用于危险场所认证代码L1或K6

（5）在工厂中预设置为符合NAMUR的操作，不能再现场改变为标准操作

注意：不适用于危险场所认证选项代码I1,N1,E4,K6

# Text boxes

注意：伸出直径符合Schedule80管。

请向工厂咨询Schedule40管。