产品用途：

LUGB系列涡街流量计, 广泛应用于大、中、小型各种管道给排水、工业循环、污水处理，油类及化学试剂以及压缩空气、饱和及过热蒸汽、天然气及各种介质流量的计量，多用于液体、蒸汽以及压缩空气、煤制气等多种中高流速介质的流量测量，不可用于高粘度液体流量测量，管道有明显振动慎用。

一、概 述

LUGB系列涡街流量计是根据卡门（Karman）涡街原理测量气体、蒸汽或液体的体积流量、标况的体积流量或质量流量的体积流量计。在测量时几乎不受流体密度、压力、温度、粘度等参数的影响，因此可靠性高,维护量小。仪表参数能长期稳定。

本流量计执行《JB/T9249-1999涡街流量传感器》，检定标准《JJG1029-2007涡街流量计检定规程》来执行和检定。

二、产品特点

■无可动部件，长期稳定，结构简单便于安装和维护；

■精确度较高，通常液体的测量精度为±1.0%;气体的测量精度为±1.5%；

■压损小(约为孔板流量计的1/4~1/2),属于节能流量仪表；

■安装方式灵活,根据现场工艺管道不同,可水平,垂直和不同角度倾斜安装

■采用消扰电路和抗振动传感头,具有一定抗环境振动性能

三、技术参数

3.1基本参数

| 连接方式 | 法兰连接或夹装 |
| --- | --- |
| 精度等级 | 液体：±1.0%R（管道式）；±2%（插入式） 气体或蒸汽：±1.5%R（管道式）；±2.5%（插入式） |
| 使用条件 | 介质温度：-40℃～+70℃（常温T1）；-40℃～+250℃（中温T2）；-40℃～+350℃（高温T3） 环境温度：-20℃~+60℃；相对湿度：5%～90%；大气压力：86～106KPa |
| 工作电源 | A.外电源：+24VDC±15%，纹波≤±5%，适用于4-20mA输出、脉冲输出、RS485等 B.内电源：1节3.6VDC锂电池，当电压低于2.0时出现欠压指示。 |
| 整机功耗 | A.外电源：＜1W；B.内电源：平均功耗≤1W，可连续使用三年以上。 |
| 输出功能 | ①脉冲信号②4 ~ 20mA电流信号③RS485通讯④HART协议 |

3.2流量范围及性能指标

| 公称通径 | 管道式 | 插入式 | 连接方式 | 耐压等级 | 特制耐压 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 液体测量 | 气体测量 | 液体测量 | 气体测量 |  |  |  |
| （mm） | （m3/h） | （m3/h） | （m3/h） | （m3/h） | ------- | （Mpa） | （Mpa） |
| DN15 | 1.2-6.2 | 5-25 |  | 法兰/夹装 | 1.6/2.5 | 4.0 |
| DN20 | 1.5-10 | 8-50 |  | 法兰/夹装 | 1.6/2.5 |  |
| DN25 | 1.6-16 | 10-70 |  | 法兰/夹装 | 1.6/2.5 |  |
| DN32 | 1.9-19 | 15-150 |  | 法兰/夹装 | 1.6/2.5 |  |
| DN40 | 2.5-26 | 22-220 |  | 法兰/夹装 | 1.6/2.5 |  |
| DN50 | 3.5-38 | 36-320 |  | 法兰/夹装 | 1.6/2.5 |  |
| DN65 | 6.2-65 | 50-480 |  | 法兰/夹装 | 1.6/2.5 |  |
| DN80 | 10-100 | 70-640 |  | 法兰/夹装 | 1.6/2.5 |  |
| DN100 | 15-150 | 130-1100 |  | 法兰/夹装 | 1.6/2.5 |  |
| DN125 | 25-250 | 200-1700 |  | 法兰/夹装 | 1.6 |  |
| DN150 | 36-380 | 280-2240 |  | 法兰/夹装 | 1.6 |  |
| DN200 | 62-650 | 580-4960 | 70-700 | 600-6000 | 法兰/夹装/插入 | 1.6 |  |
| DN250 | 140-1400 | 970-8000 | 110-1100 | 1060-10600 | 法兰/夹装/插入 | 1.6 |  |
| DN300 | 200-2000 | 1380-11000 | 180-1800 | 1500-15000 | 法兰/夹装/插入 | 1.6 |  |
| DN350 |  | 210-2100 | 2000-20000 | 插入 | 1.6 |  |
| DN400 |  | 270-2700 | 2700-27000 | 插入 | 1.6 |  |
| DN450 |  | 350-3500 | 3300-33000 | 插入 | 1.6 |  |
| DN500 |  | 450-4500 | 4200-42000 | 插入 | 1.6 |  |
| DN600 |  | 600-6000 | 6100-61000 | 插入 | 1.6 |  |
| DN800 |  | 800-8000 | 11000-110000 | 插入 | 1.6 |  |
| DN1000 |  | 1200-12000 | 17000-170000 | 插入 | 1.6 |  |
| DN1200 |  | 1800-18000 | 24000-240000 | 插入 | 1.6 |  |
| DN1500 |  | 2600-26000 | 38000-380000 | 插入 | 1.6 |  |

四、仪表选型

| 型号 | 说明 |
| --- | --- |
| LUGB | -□ | /□ | /□ | /□ | /□ | /□ | /□ |  |
| 仪表类型 | 1 |  |  |  |  |  |  | 法兰连接（管道式） | 请参考【3.2流量范围及性能指标】表格中参数→连接方式 |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  | 法兰夹装（管道式） |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  | 简易安装（插入式） |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  | 球阀安装（插入式） |  |
| 测量介质 | 1 |  |  |  |  |  | 气体 |
|  | 2 |  |  |  |  |  | 液体 |
|  | 3 |  |  |  |  |  | 蒸汽 |
| 公称通径 | ** |  |  |  |  | 请参考【3.2流量范围及性能指标】表格中参数→公称通径 |
| 结构形式 | Z |  |  |  | 一体式仪表 |
|  | F |  |  |  | 分体式仪表 |
| 转换器类型 | N |  |  | 传感器型：+12V或24V供电，输出三线制脉冲信号 |
|  | A |  |  | 变送器型：+24V供电，输出二线制4～20mA |
|  | B |  |  | 内供电，现场显示无信号输出 |
|  | C |  |  | 内供电+外供电，现场显示并输出二线制4～20mA（可增加协议输出） |
|  | D1 |  |  | 一体化温度补偿：适合饱和蒸汽 |
|  | D2 |  |  | 一体化温度压力补偿：适合过热蒸汽及一般气体 |
| 防爆等级 | N |  | 标准型，不防爆 |
|  | E |  | 隔爆型，ExdIICT5或ExdIIBT6 |
| 耐压等级 | N | 常规 |
|  | H(x) | 高压（协商订货） |

五、外形尺寸

5.1外形尺寸图（外形尺寸图1-5）

1、DN15-DN300法兰涡街流量计              2、DN15-DN300夹装涡街流量计

3、简易插入式涡街流量计                     4、球阀插入式涡街流量计

5、插入式涡街安装基座示意图

5.2流量计安装尺寸一览表

5.2.1法兰连接涡街流量计

| 公称通径 | 法兰连接型 |
| --- | --- |
|  | 仪表长度 | 仪表高度 | 法兰外径 | 法兰厚度 | 螺栓孔距 | 螺栓孔径 | 螺栓孔数 | 螺栓规格 | 配管规格 |
| （mm） | L（mm） | H（mm） | D（mm） | C（mm） | K（mm） | （mm） | ---- | ---- | ---- |
| 15 | 180 | 415 | 95 | 14 | 65 | 14 | 4 | M12×60 | Φ18×1.5 |
| 20 | 180 | 420 | 105 | 16 | 75 | 14 | 4 | M12×60 | Φ25×2.5 |
| 25 | 180 | 425 | 115 | 16 | 85 | 14 | 4 | M12×60 | Φ32×3.5 |
| 32 | 180 | 435 | 140 | 18 | 100 | 18 | 4 | M16×70 | Φ39×3.5 |
| 40 | 180 | 435 | 150 | 18 | 110 | 18 | 4 | M16×70 | Φ48×4 |
| 50 | 200 | 440 | 165 | 20 | 125 | 18 | 4 | M16×70 | Φ59×4.5 |
| 65 | 200 | 460 | 185 | 20 | 145 | 18 | 4 | M16×70 | Φ74×4.5 |
| 80 | 200 | 490 | 200 | 20 | 160 | 18 | 8 | M16×70 | Φ89×4.5 |
| 100 | 200 | 510 | 220 | 22 | 180 | 18 | 8 | M16×70 | Φ109×4.5 |
| 125 | 220 | 535 | 250 | 22 | 210 | 18 | 8 | M16×70 | Φ134×4.5 |
| 150 | 220 | 570 | 285 | 24 | 240 | 22 | 8 | M16×90 | Φ159×4.5 |
| 200 | 220 | 625 | 340 | 24 | 295 | 22 | 12 | M16×90 | Φ219×9 |
| 250 | 250 | 685 | 405 | 26 | 355 | 26 | 12 | M24×110 | Φ273×11 |
| 300 | 300 | 710 | 460 | 28 | 410 | 26 | 12 | M24×110 | Φ325×12 |

备注：

①以上参数均适用于法兰连接型耐压等级为1.6Mpa规格的涡街流量计；

②法兰连接型涡街流量计出厂时不配带管道法兰和螺栓，用户需另行购买，连接法兰的标准为

GB/T9119-2000突面板式平焊钢制管法兰；

5.2.2夹持连接涡街流量计

| 公称通径 | 法兰夹装型 |
| --- | --- |
|  | 仪表长度 | 安装长度 | 仪表高度 | 端面外径 | 配管规格 |
| （mm） | L（mm） | Lo（mm） | H（mm） | D（mm） | ---- |
| 15 | 66 | 116 | 400 | 66 | Φ18×1.5 |
| 20 | 66 | 116 | 400 | 66 | Φ25×2.5 |
| 25 | 66 | 116 | 400 | 66 | Φ32×3.5 |
| 32 | 66 | 116 | 400 | 66 | Φ39×3.5 |
| 40 | 80 | 116 | 404 | 77 | Φ49×4.5 |
| 50 | 80 | 116 | 412 | 89 | Φ59×4.5 |
| 65 | 93 | 116 | 428 | 102 | Φ74×4.5 |
| 80 | 100 | 116 | 446 | 113 | Φ89×4.5 |
| 100 | 125 | 118 | 472 | 135 | Φ109×4.5 |
| 125 | 145 | 124 | 492 | 158 | Φ134×4.5 |
| 150 | 165 | 135 | 515 | 181 | Φ159×4.5 |
| 200 | 196 | 150 | 570 | 248 | Φ219×9 |
| 250 | 120 | 166 | 620 | 297 | Φ273×11 |
| 300 | 135 | 185 | 670 | 350 | Φ325×12 |

备注：

①以上参数均适用于法兰夹装型耐压等级为1.6MPa规格的涡街流量计；

②安装长度L0增加配对安装法兰后的长度。安装法兰为专用法兰，出厂时已配备，安装法兰的标准为企业标准，推荐使用；

③以上尺寸仅供设计选型时参考，实际尺寸以出厂或定货时确认为准；

④管道对焊式、螺纹连接式、卡箍连接式、固定插入式、球阀插入式的结构外形尺寸，以及高温型、 超低温型的外形尺寸以出厂或定货时确认为准；

⑤流量计安装法兰采用企业标准，也可根据用户需要采用国家其他部门或行业标准，或采用其他国家标准（美标、德标、日标等）如需特殊标准请在定货时注明。